## Sheet1
Question Heading | Description Heading
Seksjonerings- og brannveggene | Utført i ubrennbare materialer, og at eventuell brennbar isolasjon er montert i samsvar med dokumentasjon som tillater bruken.
Vegger av mur og betong | Tilstrekkelig mekanisk motstandsevne, og at seksjonerings- og brannveggene er uavhengige av bygningens øvrige bæresystem.
Brannvegger er ført minst 0,5 m over tak | Eller er avsluttet mot et tak med brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0.
Gjennomføringer er branntettet | Ventilasjonskanaler utstyrt med brannspjeld eller brannisolert i hele lengden.
Vegger i innvendig hjørne i fasade | Ført enten 8 m forbi det innvendige hjørnet på én side, eller 5 m forbi hjørnet på begge sider.
Eventuelle sprang i veggen | Tilfredsstiller samme krav som gjelder for veggen, og at takgesimsen er utført slik at den ikke bidrar til brannspredning.
Veggene har riktig brannmotstand | Iht. bygningens brannklasse og spesifikk brannenergi. Dette er spesielt viktig å vurdere for lagerbygninger og salgslokaler.
Ombygging eller utvidelse | Ift. opprinnelige planer, kontrollere areal på brannseksjoner.